## PV
Step 1: Calculate your AC loads. If there are no AC loads, skip to Step 2, "Calculate your DC loads".
1. List all AC loads, wattage and hours of use per week (Hrs/Wk) in the spaces below.
Multiply watts by Hrs/Wk to get watt-hours per week (WH/Wk). Add all the watt hours per week to determine AC Watt Hours Per Week.
Description of AC Loads Run by an Inverter |  |  |  |  | Watts | X | Hrs/Wk | = | Wh/Wk
Coffee maker |  |  |  |  | 800 | X | 3.5 | = | 2800
Microwave |  |  |  |  | 800 | X | 2 | = | 1600
Blow Dryer |  |  |  |  | 1000 | X | 2 | = | 2000
TV/DVD 19" |  |  |  |  | 40 | X | 28 | = | 1120
Clock Radio |  |  |  |  | 1 | X | 168 | = | 168
Lights CF 20 watts x 6 |  |  |  |  | 100 | X | 40 | = | 4000
[7 empty] | Total Wh/Wk |  | 11688
2. DC watt hours per week. Multiply total of step 1 by 1.2 to correct for inverter loss.
11688 | X | 1.2 | = | 14025.6
3. Inverter DC input voltage; usually 12 or 24 volts
12
4. Divide line 2 by line 3. This is total amp hours per week used by AC loads.
14025.6 | / | 12 | = | 1168.8
5. List all DC loads in the spaces below:
Description of DC Loads |  |  |  |  | Watts | X | Hrs/Wk | = | Wh/Wk
Lights Fluorescent 15 watts x 6 |  |  |  |  | 90 | X | 42 | = | 3780
computer laptop |  |  |  |  | 50 | X | 28 | = | 1400
Car stereo CD |  |  |  |  | 15 | X | 42 | = | 630
[7 empty] | Total Wh/Wk |  | 3780
6. DC system voltage. Usually 12 or 24 volts. (Same as line 3)
12
7. To determine total amp hours per week used by DC loads, divide line 5 by line 6.
3780 | / | 12 | = | 315
8. To determine total amp hours per week used by AC loads enter line 4
1168.8
9. Add lines 7 and 8. This is total amp hours per week used by all loads.
315 | + | 1168.8 | = | 1483.8
10 Divide line 9 by 7 days. This is total average amp hours per day.
1483.8 | / | 7 | = | 211.9714
Battery Sizing
1. Enter your daily amp-hour requirement. (From the Load Sizing Worksheet, line 10)
211.9714
2. Enter the maximum number of consecutive cloudy weather days expected in your area,
or the number of days of autonomy you would like your system to support.
1
3. Multiply the amp-hour requirement by the number of days. This is the amount of amp-hours your system will need to store.
211.9714 | X | 1 | = | 211.9714
4. Enter the depth of discharge for the battery you have chosen.
This provides a safety factor so that you can avoid over-draining your battery bank
(Example: If the discharge limit is 20%, use 0.2) This number should not exceed 0.8
0.5
5. Divide the amp-hours (line 3) of storage needed by the depth of discharge (line 4) limit.
211.9714 | / | 0.5 | = | 423.9429
6. Select the multiplier that corresponds to the average wintertime ambient temperature your battery bank will experience.
1.04
7. Multiply the amp-hours by line 6. This calculation ensures that your
battery bank will have enough capacity to overcome cold weather effects.
This number represents the total battery capacity you will need.
423.9429 | X | 1.04 | = | 440.9006
8. Enter the amp-hour rating for the battery you have chosen.
360 | (Trojan L16; 6V, 360AH)
9. Divide the total battery capacity by the battery amp-hour rating and round
off to the next highest number. This is the number of batteries wired in parallel required.
440.9006 | / | 360 | = | 1
10. Divide the nominal system voltage (12 or 24V) by the battery voltage
and round off to the next highest number. This is the number of batteries wired in series.
12 | / | 6 | = | 2
11. Multiply the number of batteries in parallel by the number
of batteries in series. This is the number of batteries required.
1 | X | 2 | = | 2
Array Sizing worksheet
1. Total average amp hours per day from the Load Sizing Worksheet, line 10.
211.9714
2. Multiply line 1 by 1.2 to compensate for loss from battery charge/discharge.
211.9714 | X | 1.2 | = | 275.5629
3. Average sun hours per day in your area (from chart)
4.76 | (NJ - Summer)
4. Divide line 2 by line 3,. This is the total solar array amps required.
275.5629 | / | 4.76 | = | 57.8914
5. Optimum or peak amps of solar module used. See module specifications.
7.1 | (AstroPower AP1206; 120 watt, 16.9v, 7.1 amp)
6. To determine total number of solar modules in parallel required, divide line 4 by line 5.
57.8914 | / | 7.1 | = | 8.1537
7. Round off to the next highest whole number.
9
8. Number of modules needed to provide DC Battery voltage:
1
9. To determine total number of solar modules required, multiply line 7 by line 8.
9 | X | 1 | = | 9

## ФЭС
Расчет автономной фотоэлектрической системы электроснабжения
Значения в ячейках, обозначенных серым цветом нужно заполнить. Значения в ячейках, обозначенных желтым цветом трогать не надо, это результат расчетов
1. Список всех нагрузок переменного тока, ее мощность и часы работы в неделю.
Перемножается мощность на время работы для определения требуемой энергии в Вт ч в неделю. Далее все эти данные суммируются для вычисления полной наргузки переменного тока в ватт-часах в неделю .
Нагрузка переменного тока, питаемая через инвертор |  |  |  |  | Мощность, Ватт | Количество | час/нед | = | Втч/нед
Кофеварка |  |  |  |  | 800 | 1 | 2 | = | 1600
Микроволновая печь |  |  |  |  | 800 | 1 | 1 | = | 800
Холодильник |  |  |  |  | 300 | 1 | 12 | = | 3600
TV/DVD 19" |  |  |  |  | 40 | 1 | 28 | = | 1120
Радиочасы |  |  |  |  | 1 | 1 | 168 | = | 168
люминесцентные лампы 20 Вт |  |  |  |  | 20 | 6 | 40 | = | 4800
Итого |  |  |  |  | 1961 |  |  |  | 12088
2. Нагрузка постоянного тока, в неделю, для питания инвертора. Коэффициент полезного действия инвертора принимается 80%. (умножается на 1.2)
12088 | X | 1.2 | = | 14505.6
3. Входное напряжение инвертора, В постоянного тока; обычно 12 или 24В
12
4. Разделить п.2 на п.3 Получим полную нагрузку переменного тока в Ач в неделю.
14505.6 | / | 12 | = | 1208.8
5. Список нагрузки постоянного тока:
Описание нагрузки ПП |  |  |  |  | Вт | Кол-во | час/нед | = | Втч/нед
люминесцентные лампы 15 Вт |  |  |  |  | 90 | 6 | 42 | = | 22680
[8 empty] | = | 0
[8 empty] | = | 0
[7 empty] | Итого |  | 22680
6. Напряжение постоянного тока. Обычно 12 или 24 В. (Как и в п. 3)
12
7. Для определения общего количества Ач в неделю потребляемого нагрузкой постоянного тока , разделить п 5 на п. 6.
22680 | / | 12 | = | 1890
8. Общее кол-во Ач в неделю, потребляемое нагрузкой переменного тока (п. 4)
1208.8
9. Общее кол-во Ач в неделю потребляемое всей нагрузкой.
1890 | + | 1208.8 | = | 3098.8
10 Разделить на 7 дней. Получим Ач в день
3098.8 | / | 7 | = | 442.6857
Расчет аккумуляторной батареи
1. Ввести потребность в электричестве в Ач ( п.10)
442.6857
2. Ввести максимальное число последовательных "дней без солнца"
или число дней автономного электроснабжения без подзаряда
3
3. Умножить п.10 на число дней. Это кол-во электричества, которое нужно запасти в АБ.
442.6857 | X | 3 | = | 1328.0571
4. Ввести глубину разряда для АБ
Если глубина разряда 20%, используйте к-т 0.2.
(Example: If the discharge limit is 20%, use 0.2) This number should not exceed 0.8
0.3
5. Разделите п.3 на глубину разряда п.4
1328.0571 | / | 0.3 | = | 4426.8571
6. Выберите коэффициент учитывающий снижение емкости АБ при понижении температуры
1.2
7. Умножить п.5 на п.6. Это нужно для обеспечения работы системы в холодную погоду
Полная емкость батареи равна
4426.8571 | X | 1.2 | = | 5312.2286 | Ач
8. Введите номинальную емкость выбранной батареи
120 | Ач
9. Разделить п.7 на п.8 и округлить до ближайшего большего целого
Это будет число батарей соединенных параллельно
5312.2286 | / | 120 | = | 45
10. Разделить номинальное напряжение системы (12 или 24В) на напряжение АБ
и округлите вверх до целого. Это будет число батарей, соединенных последовательно
12 | / | 6 | = | 2
11. Умножить п.9 на п.10 для определения общего кол-ва аккумуляторных батарей
45 | X | 2 | = | 90
Расчет количества фотоэлектрических модулей
1. Общее потребляемое количество электричества в Ач из п.10
442.6857
2. Учитываем потери на заряд-разряд аккумуляторной батареи (обычно 20% при использовании специальных батарей). При использовании обычных стартерных батарей нужно взять этот коэффициент больше (до 1,5)
442.6857 | X | 1.2 | = | 575.4914
3. Среднее количество пиковых солнечных часов в вашей местности (из карт или таблиц)
4 | лето
4. Разделить п.2 на п.3. Это будет требуемое число Ач от СБ
575.4914 | / | 4 | = | 143.8729
5. Ток фотоэлектрического модуля в точке максимальной мощности (см. спецификации производителя).
7 | (Модуль мощностью 120 Вт, 12 В)
6. Для определения количества модулей, соединенных параллельно, делим п.4 на п.5.
143.8729 | / | 7 | = | 20.5533
7. Округлить до ближайшего большего целого значения. | [5 empty] | 21
8. Номинальное напряжение фотоэлектрического модуля | [5 empty] | 12 | В
Число модулей, соединенных последовательно, для обеспечения требуемого выходного напряжения постоянного тока:
12 | / | 12 | = | 1
9. Общее количество модулей определяется умножением п.7 на п.8.
21 | X | 1 | = | 21
Итак, Вам нужно
Наименование |  |  |  | Количество | Цена |  | Сумма
фотоэлектрических модулей |  |  |  | 21 | 480 |  | 10080
аккумуляторных батарей |  |  |  | 90 | 162 |  | 14580
инвертор | мощностью |  | 2 | 1 | 440 |  | 440
Контроллер заряда |  |  |  | 1 | 50 |  | 50
соединительная арматура | [6 empty] | 75.45
Всего | [6 empty] | 25225.45